- 采购项目要求

- 一、采购项目概况

- 因医院工作需要，拟采用价格谈判方式，对有源滤波柜APF模块（第二次）项目进行采购。项目最高限价为49500元，具体要求详见采购文件。

- 产品清单（实质性要求）

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有源滤波器 | 1.环境要求： 1.1安装方式：室内； 1.2工作环境温度：-10℃～+40℃； 1.3相对湿度：≤0～95% 不凝露； 1.4海拔高度：海拔高度≤2000m； 1.5污秽等级：重污区； 1.6雷害等级：中雷区； 2.产品执行标准 《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）、《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）、《外壳防护等级（IP代码）》（GB/T 4208-2017）、《继电保护和安全自动装置基本试验方法》（GB/T 7261-2016）、《电能质量 公用电网谐波》（GB/T 14549-1993）、《电能质量 供电电压允许偏差》（GB/T 12325-2008）、《电能质量 电压波动与闪变》（GB/T 12326-2008）、《电能质量 电力系统频率偏差》（GB/T 15945-2008）、《低压静止无功发生装置技术规范》（DL/T 1216-2019）、《低压静止无功发生器》（NB/T 42057-2023）、《低压有源电力滤波装置》（JB/T 11067-2011）、《建筑电气用并联有源电力滤波装置》（JG/T 417-2013）、《低压有源电力滤波器检测规程》（DL/T 2069-2019）、《IEC61000 电磁兼容（EMC）》、《IEC61642 受谐波影响的工业交流电网、过滤器和并联电容器的应用》。 3、技术参数要求 ▲3.1额定容量:400V，150A ▲3.2滤波范围：2次～50次谐波，并能选择性滤波，各次谐波补偿均可分别设定； ▲3.3滤波能力：≥97%； ▲3.4响应速度：≤5ms； ▲3.5自身损耗：＜2.5%（额定功率）； 3.6冷却方式：智能风冷； 3.7噪音：≤65dB（距离设备1米处）； 3.8防护等级：IP20； 3.9模块尺寸≤510W*620D*100Hmm，单模块重量≤35kg。 4、技术性能要求 4.1在额定补偿范围内，谐波治理后的低压配电系统要求须满足《电能质量公用电网谐波》（GB/T14549-93）要求。 4.2“有源电力滤波器”采用模块式设计，每台模块功率最大不超过150A。每台模块均可独立工作，当发生故障时，不影响其他模块正常运行。 4.3采用双DSP+CPLD数字控制的滤波方式；采用三电平技术，逆变器的开关频率不低于20kHz。柜内电源板、主控制板、采样板以及用户界面等均需要自主研发，具有品牌一致性。 4.4“有源电力滤波器”的控制算法应采用瞬时无功功率或DFT算法。 4.5“有源电力滤波器”具有内部保护功能（包括过压/欠压、过电流、短路、缺相等）和系统自诊断功能，并且加装断路器、熔断器。设备自带保护功能；设备全天候安全稳定地独立运行，不影响系统中其它设备正常工作，不危害电网安全。滤波器内部具备保护措施，如果滤波器内部发生短路等故障，能够自动进行保护，不影响外部电源系统。 4.6“有源电力滤波器”的性能独立于电网阻抗及低压配电系统阻抗之外，不受电网阻抗和低压配电系统阻抗变化影响。 4.7“有源电力滤波器”具有采用中文的液晶显示器以及友好的人机操作界面，能显示设备运行状况、测量数据、故障报警等信息，并可由用户进行参数设置、状态改变和信息查看等操作，可同时监测电网、负载谐波及功率情况，具有一般电能测试仪器功能。 4.8“有源电力滤波器”具有RS-232/RS-485智能接口和标准接口协议，将设备运行状况、测量数据和故障报警等信息接入到监控系统，并免费提供智能接口的相关技术通信协议。 4.9“有源电力滤波器”可实现多台直接并联运行的平滑扩容。多台有源滤波器装置并联时，所有有源滤波器装置共用一套电流互感器。 4.10“有源电力滤波器”具有过载保护能力，自动限流在100%额定输出。当系统谐波长期超过滤波器额定值时，滤波器也可正常工作。 4.11可承受-40%～+20%的电压波动，以及±10%的频率波动，适应各种不同工况的供电环境。同时，如果电压波动超过上下限，自动闭锁输出，并发出告警。 4.12并联接入电网，不因故障导致电网断路；多台并联系统，如果一台因故障退出运行，其他有源滤波器能正常工作实现滤波功能。 4.13具有全滤波、全无功补偿、滤波+无功补偿等三种工作模式，功率因数设定范围满足从感性0.1到容性0.1。以便在供电系统呈现过补偿（即功率因数<0）时能够进行无功调节，使配电系统的整体功率因数达到0.95-1.0之间；可通过网络通讯远程设定可平衡各相和相之间的负载电流。三相负载电流不平衡时，有源滤波器需可正常补偿并消除负载不平衡现象。 4.14滤波器自身的高频纹波电流峰峰值≤2A，不回馈到电网，对其它系统和设备进行干扰。 4.15当系统断电时，滤波器须自动断开；在系统恢复后，滤波器须自动恢复。 4.16多机并联运行时，各单机直流母线解耦。 4.17采用多重化技术，单机由多模块组成，且模块可并机数量≥20台，当任一模块出现故障情况下，其他模块仍能正常工作，可通过液晶设置单模块或多模块运行。 4.18模块采用智能风冷方式，低负载时，转速自动降低，降低自身功耗。 4.19可通过设置日期或时间段控制设备的工作时间和停机时间，也可通过设置设备的负载率控制设备的工作时间和停机时间，以达到节能降耗的目的，需提供此功能的监控设置界面图。 | 台 | 2 | 24750 |
| 2 | 附件 | 满足项目改造用的电线等附件 | 套 | 2 |  |

注：.产品“规格尺寸”及“技术指标和和配置”要求所涉及的外形尺寸、重量、温度、容积等以固定数值计量的允许±5%偏差（不含只能以具体整数计量的），若有范围要求的、从其要求。

- 三、服务要求（实质性要求）

1.收到采购人需求计划后立即响应，供应商10个日历天内完成旧设备拆除及新设备安装调试。供应商负责旧设备拆除（旧设备包含4台有源滤波模块），现有有源滤波器为狄恩电力设备（上海）有限公司生产的DNSINAF0.4/75-3P4L-M，本项目采购的有源滤波器须与原设备兼容。

2.若经采购人查验供应商提供商品的质量、规格不符合采购人要求或产品标准，供应商于3日内无条件更换符合要求的产品，并在产品规定的保修期内免费维修。

3.清单中有源滤波器安装调试合格后，须提供滤波效果测试报告原件，正常工况下检测合格后方可验收。

4.所有货物质保期为安装调试、验收合格后2年。质保期间若出现使用问题，供应商立即响应，24小时到场，72小时内完成维修或更换，所有的材料、部件及维修费用由供应商承担，如2次维修或更换仍不能达到合同约定的质量标准，视作未能按时交货，采购方有权退货并追究供应商的违约责任。

5.在质保期外，供应商提供电话咨询服务和产品上门维护服务，提供设备的更换、维修只收取成本费用。

6.供应商所提供的商品应为制造商原装出厂包装，符合国家相关标准，由于包装不善引起的商品损坏、缺漏的损失由供应商负责。

7.供应商负责将货物运到现场过程中的全部运输、包括装卸车、货物现场的搬运并免费提供产品清洁服务。

8.各种货物需提供装箱清单，按清单验收货物并提交货物相关检测报告、证书。货物在现场的保管由供应商负责，直至项目安装验收完毕。

9.供应商负责为本项目工作人员提供安全保障，履约期间所发生意外伤害均由供应商负责。

10.供应商提供设备须符合国家相关标准和强制性规定要求，为质量合格产品。所列产品标准如国家有调整的，应以调整后的最新标准为准。

11.供应商须承诺改造后，新系统与原有滤波系统可实现兼容使用，不影响原有滤波系统运行，新系统通讯数据可上传至后台通讯。

12.本项目在原有滤波柜柜内改造，不得新增柜体。

四、采购项目报价要求：（实质性要求）

1.项目最高限价为49500元，超过最高限价的报价为无效报价。

2.本次采购项目的报价组成应含：发票、税金、人工、运输等所有费用。报价应是采购文件所确定的采购范围内全部内容的价格体现，供应商报价时应充分考虑一切风险因素；单价报价不能超过最高限价，超过最高限价为无效报价。

3.评审小组为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，按以不正当手段谋取成交处理，取消供应商比选资格。

五、采购项目商务条款：（实质性要求）

1.服务时间：供应商在合同签订之日起10日内完成供货及安装调试。

2.服务地点：泸州市人民医院指定地点。

3.付款要求：安装调试完成验收合格后，原则上达到付款条件且收到发票后60日内，按照合同金额通过银行转账支付。

六、验收方式：

1.验收时间：供应商每次送货后，采购人组织相关人员验收。

2.验收方式：供应商按合同要求完成服务，次月将服务单交采购人管理科室签字确认。

3.验收标准：按国家有关规定以及采购文件的服务质量要求和技术指标、响应文件及承诺与合同约定标准进行验收；双方如对服务质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在采购文件与响应文件中按服务质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

4.验收程序：参照政府采购相关法律法规以及《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）及泸州市财政局的相关要求进行验收。采购人应成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收报告，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应存档备查。

5.其他约定：采购人和使用人分离的采购项目，将邀请实际使用人参与验收；采购人有权邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收报告的参考资料；政府向社会公众提供的公共服务项目，将邀请服务对象参与并出具意见，验收结果向社会公告。